## Instrucciones
Planilla de comparación · Workshop N25 Valves Sizing (24/10/2026)
INSTRUMATIK S.A.S.
1. Abra en N25 Valves Sizing cada caso de la carpeta «2_Casos_del_workshop» (Inicio > Abrir proyecto) y verifique que obtiene los valores de la hoja «Comparación».
2. Ingrese los mismos datos en su software de referencia (Fisher, Masoneilan, Conval, etc.). Use los mismos FL, xT y Fd, diámetros y cédulas.
3. Escriba el resultado de su software en la columna amarilla «Software de referencia». La diferencia y el estado se calculan solos.
4. Agregue sus propios casos reales en la hoja «Casos propios» (con el proyecto .valvula guardado desde N25 Valves Sizing).
5. Anote cualquier error, duda o mejora en la hoja «Hallazgos».
6. Envíe esta planilla, los proyectos .valvula y las capturas que considere útiles desde Ayuda > Enviar comentarios.
Estado: «OK» si la diferencia está dentro de la tolerancia de la hoja «Tolerancias», «Revisar» si la supera.
Una diferencia grande no siempre es un error: anote en «Observaciones» qué factor o propiedad usó su software.

## Comparación
Caso | Condición | Variable | Unidad | N25 Valves Sizing | Software de referencia | Nombre del software | Diferencia | Tolerancia | Estado | Observaciones
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 445.6
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 679.1
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 1046
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 2.504
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 2.374
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 2.201
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.988
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.972
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.937
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Presión diferencial ΔP | bar | 1.1
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Presión diferencial ΔP | bar | 1.1
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Presión diferencial ΔP | bar | 1
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Tight Shutoff | Presión diferencial ΔP | bar | 6.8
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Apertura estimada | % | 57.1
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Apertura estimada | % | 69.4
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Apertura estimada | % | 82.1
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 59.7
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 64.4
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 67.9
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Coef. cavitación de la aplicación (Kapp) |  | 0.198
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Coef. cavitación de la aplicación (Kapp) |  | 0.209
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Coef. cavitación de la aplicación (Kapp) |  | 0.206
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Inicio de cavitación incipiente (xFzp1) |  | 0.14
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Inicio de cavitación incipiente (xFzp1) |  | 0.128
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Inicio de cavitación incipiente (xFzp1) |  | 0.116
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.662
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.653
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.631
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | ΔP para cavitación (ΔP cav) | bar | 1.948
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | ΔP para cavitación (ΔP cav) | bar | 1.843
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | ΔP para cavitación (ΔP cav) | bar | 1.7
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 995.2
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 995.2
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 994.2
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Velocidad del fluido aguas arriba | m/s | 1.52
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Velocidad del fluido aguas arriba | m/s | 2.29
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Velocidad del fluido aguas arriba | m/s | 3.24
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 1.52
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 2.29
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 3.24
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Mínimo | Número de Reynolds (Rev) |  | 1307595
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Normal | Número de Reynolds (Rev) |  | 1591217
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Máximo | Número de Reynolds (Rev) |  | 1935933
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 22.3
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 34.6
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 54.05
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Factor de expansión (Y) |  | 0.758
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Factor de expansión (Y) |  | 0.764
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Factor de expansión (Y) |  | 0.771
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 28.95
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 28.3
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 27.71
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.997
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.992
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.981
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Presión diferencial ΔP | bar | 21
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Presión diferencial ΔP | bar | 20
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Presión diferencial ΔP | bar | 19
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Tight Shutoff | Presión diferencial ΔP | bar | 43
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Apertura estimada | % | 14
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Apertura estimada | % | 22.8
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Apertura estimada | % | 36.8
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 97.7
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 100
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 103
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Mach en la salida de la válvula |  | 0.106
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Mach en la salida de la válvula |  | 0.159
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Mach en la salida de la válvula |  | 0.239
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 65.2
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 97.9
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 147
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Sobrecalentamiento a P2 | °C | 169
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Sobrecalentamiento a P2 | °C | 170
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Sobrecalentamiento a P2 | °C | 171
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.897
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.893
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.883
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 14.35
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 13.98
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 13.62
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Densidad de salida ρ2 | kg/m³ | 7.15
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Densidad de salida ρ2 | kg/m³ | 7.14
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Densidad de salida ρ2 | kg/m³ | 7.131
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Factor xT ajustado por accesorios (xTP) |  | 0.751
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Factor xT ajustado por accesorios (xTP) |  | 0.752
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Factor xT ajustado por accesorios (xTP) |  | 0.755
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 9.63
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 14.5
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 21.7
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Mínimo | Número de Reynolds (Rev) |  | 2280695
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Normal | Número de Reynolds (Rev) |  | 2747222
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Máximo | Número de Reynolds (Rev) |  | 3298059
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 6.028
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 13.83
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 20.43
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 62.71
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 60.96
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 59.2
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.999
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.993
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.986
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Presión diferencial ΔP | bar | 68.5
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Presión diferencial ΔP | bar | 66.5
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Presión diferencial ΔP | bar | 64.5
Caso C · Alta · Agua producida agria | Tight Shutoff | Presión diferencial ΔP | bar | 75
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Apertura estimada | % | 8.24
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Apertura estimada | % | 28.1
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Apertura estimada | % | 45
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 86.3
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 92.6
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 95.4
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Coef. cavitación de la aplicación (Kapp) |  | 0.945
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Coef. cavitación de la aplicación (Kapp) |  | 0.944
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Coef. cavitación de la aplicación (Kapp) |  | 0.942
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Inicio de cavitación incipiente (xFzp1) |  | 0.504
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Inicio de cavitación incipiente (xFzp1) |  | 0.459
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Inicio de cavitación incipiente (xFzp1) |  | 0.437
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.929
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.924
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Factor de recuperación combinado (FLp) |  | 0.916
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | ΔP para cavitación (ΔP cav) | bar | 61.61
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | ΔP para cavitación (ΔP cav) | bar | 59.91
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | ΔP para cavitación (ΔP cav) | bar | 58.21
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 1062
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 1062
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 1062
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Velocidad del fluido aguas arriba | m/s | 1.5
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Velocidad del fluido aguas arriba | m/s | 3.37
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Velocidad del fluido aguas arriba | m/s | 4.87
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 0.596
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 1.34
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Velocidad del fluido aguas abajo | m/s | 1.94
Caso C · Alta · Agua producida agria | Mínimo | Número de Reynolds (Rev) |  | 306873
Caso C · Alta · Agua producida agria | Normal | Número de Reynolds (Rev) |  | 455956
Caso C · Alta · Agua producida agria | Máximo | Número de Reynolds (Rev) |  | 542082

## Tolerancias
Clave | Variable | Tolerancia | Unidad | Comentario
Cv | Coeficiente de flujo Cv | 2 | % | Con los mismos FL, xT, Fd y diámetros.
Y | Factor de expansión Y | 1 | % | Gas, vapor y steam.
dPchoked | ΔP de flujo estrangulado | 2 | %
FP | Factor de tuberías Fp | 1 | % | Con reductores la norma itera; hasta 1 % es normal.
dP | Presión diferencial | 0.5 | % | Debe coincidir: es dato de entrada.
apertura | Apertura estimada | 5 | puntos | Depende de la curva de cada fabricante; informativa.
Lp | Ruido LpA a 1 m (líquido) | 3 | dB | IEC 60534-8-4; entre implementaciones 1 a 3 dB es normal.
Lp_g | Ruido LpA a 1 m (gas) | 3 | dB | IEC 60534-8-3; verificar que el otro software use la misma norma.
Ma_valvula | Mach en la salida de la válvula | 5 | % | Depende del área de salida considerada.
v_valvula | Velocidad en la salida de la válvula | 5 | %
sobrecalentamiento2 | Sobrecalentamiento a P2 | 2 | °C | Steam (IAPWS-95).
Kapp | Coeficiente de cavitación Kapp | 1 | % | Dato derivado de ΔP, P1 y Pv.
xFzp1 | Inicio de cavitación xFzp1 | 5 | % | IEC 60534-8-4; muchos programas no lo informan.
FLP | Factor FLp | 1 | % | Con reductores.
dPcav | ΔP de cavitación | 3 | % | Depende de Kc o xFz.
rho | Densidad de entrada | 1 | % | Propiedades del fluido.
rho2 | Densidad de salida | 2 | % | Steam.
xTP | xTP | 1 | % | Con reductores.
v1 | Velocidad aguas arriba (líquido) | 3 | %
v2 | Velocidad aguas abajo (líquido) | 3 | %
v2_g | Velocidad aguas abajo (gas) | 3 | %
Rev | Número de Reynolds |  |  | Informativo: cada software usa una convención; no cambia el Cv si Rev > 10 000.

## Materiales y empaques
Caso | Componente | Recomendación N25 Valves Sizing | Especificación de su empresa o del fabricante | ¿Coincide? | Observaciones
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Cuerpo | ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido · 150 HB
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Tapa / brida de eje | ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido · 150 HB
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Anillo de asiento | 17-4PH H900 (40–47 HRC) · 44 HRC (≈ 411 HB)
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Cojinetes del eje | 17-4PH H1150D (≤ 33 HRC, NACE) · 30 HRC (≈ 286 HB)
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Bola / disco / obturador | 17-4PH H1075 (≈ 33–38 HRC) · 35 HRC (≈ 327 HB)
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Eje | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) · 150 HB
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Empaquetadura | Anillos en V de PTFE, simple, con resorte
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Tipo de bonete | Estándar (prensaestopas del eje)
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Emisión fugitiva | estándar
Caso A · Baja · Agua de enfriamiento | Servicio agrio / norma | No · No aplica
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Cuerpo | ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido · 170 HB
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Bonete | ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido · 170 HB
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Asiento | 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) · 40 HRC (≈ 371 HB)
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Jaula caracterizada | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) · 150 HB
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Obturador | 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) · 40 HRC (≈ 371 HB)
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Vástago | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) · 150 HB
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Empaquetadura | Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Tipo de bonete | Prolongado con aletas para alta temperatura (bonete)
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Emisión fugitiva | estándar
Caso B · Media · Vapor sobrecalentado | Servicio agrio / norma | No · No aplica
Caso C · Alta · Agua producida agria | Cuerpo | ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido · 190 HB
Caso C · Alta · Agua producida agria | Bonete | ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido · 190 HB
Caso C · Alta · Agua producida agria | Asiento | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) · 70 HRC
Caso C · Alta · Agua producida agria | Jaula caracterizada | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) · 70 HRC
Caso C · Alta · Agua producida agria | Obturador | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) · 70 HRC
Caso C · Alta · Agua producida agria | Vástago | Inconel 625 (N06625) barra · 200 HB
Caso C · Alta · Agua producida agria | Empaquetadura | Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo (fuelle de Inconel 625)
Caso C · Alta · Agua producida agria | Tipo de bonete | Con fuelle de estanqueidad
Caso C · Alta · Agua producida agria | Emisión fugitiva | muy baja
Caso C · Alta · Agua producida agria | Servicio agrio / norma | Sí · ISO 15156 / MR0175

## Casos propios
Caso / tag | Fluido | Condición | Variable | Unidad | N25 Valves Sizing | Software de referencia | Nombre del software | Diferencia % | Archivo .valvula | Observaciones

## Hallazgos
N° | Fecha | Tipo | Pantalla o documento | Descripción | Cómo reproducirlo | Gravedad | Captura / archivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50