## Instrucciones
Planilla de comparación · Programa de validación de N25 Valves Sizing
INSTRUMATIK S.A.S.
1. Abra en N25 Valves Sizing cada caso de la carpeta «casos» (Inicio > Abrir proyecto) y verifique que obtiene los valores de la hoja «Comparación».
2. Ingrese los mismos datos en su software de referencia (Fisher, Masoneilan, Conval, etc.). Use los mismos FL, xT y Fd, diámetros y cédulas.
3. Escriba el resultado de su software en la columna amarilla «Software de referencia». La diferencia y el estado se calculan solos.
4. Agregue sus propios casos reales en la hoja «Casos propios» (con el proyecto .valvula guardado desde N25 Valves Sizing).
5. Anote cualquier error, duda o mejora en la hoja «Hallazgos».
6. Envíe esta planilla, los proyectos .valvula y las capturas que considere útiles desde Ayuda > Enviar comentarios.
Estado: «OK» si la diferencia está dentro de la tolerancia de la hoja «Tolerancias», «Revisar» si la supera.
Una diferencia grande no siempre es un error: anote en «Observaciones» qué factor o propiedad usó su software.

## Comparación
Caso | Condición | Variable | Unidad | N25 Valves Sizing | Software de referencia | Nombre del software | Diferencia | Tolerancia | Estado | Observaciones
Caso 1 · Líquido (IEC ej. 1) | Normal | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 190.8 | [5 empty] | Norma IEC 60534-2-1 ej. 1: Kv = 165 (Cv = 190,7)
Caso 1 · Líquido (IEC ej. 1) | Normal | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 4.966
Caso 1 · Líquido (IEC ej. 1) | Normal | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 1
Caso 1 · Líquido (IEC ej. 1) | Normal | Presión diferencial ΔP | bar | 4.6
Caso 1 · Líquido (IEC ej. 1) | Normal | Apertura estimada | % | 81.3
Caso 1 · Líquido (IEC ej. 1) | Normal | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 80.3
Caso 1 · Líquido (IEC ej. 1) | Normal | Número de Reynolds (Rev) |  | 2969072
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 72.54 | [5 empty] | Norma IEC 60534-2-1 ej. 3: Kv = 62,7 (Cv = 72,5)
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Factor de expansión (Y) |  | 0.674 | [5 empty] | Norma IEC 60534-2-1 ej. 3: Y = 0,674
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 3.787
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 1
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Presión diferencial ΔP | bar | 3.7
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Apertura estimada | % | 77.3
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 96.6
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Mach en la salida de la válvula |  | 0.206
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 66.7
Caso 2 · Gas CO2 (IEC ej. 3) | Normal | Número de Reynolds (Rev) |  | 1915696
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 19.78
Caso 3 · Gas natural | Normal | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 44.1
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 65.57
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Factor de expansión (Y) |  | 0.886
Caso 3 · Gas natural | Normal | Factor de expansión (Y) |  | 0.808
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Factor de expansión (Y) |  | 0.734
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 29.32
Caso 3 · Gas natural | Normal | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 27.83
Caso 3 · Gas natural | Máximo | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 26.34
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.999
Caso 3 · Gas natural | Normal | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.997
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.994
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Presión diferencial ΔP | bar | 10
Caso 3 · Gas natural | Normal | Presión diferencial ΔP | bar | 16
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Presión diferencial ΔP | bar | 21
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Apertura estimada | % | 44.1
Caso 3 · Gas natural | Normal | Apertura estimada | % | 64.6
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Apertura estimada | % | 74.8
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 88.6
Caso 3 · Gas natural | Normal | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 100
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 107
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Mach en la salida de la válvula |  | 0.0293
Caso 3 · Gas natural | Normal | Mach en la salida de la válvula |  | 0.0991
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Mach en la salida de la válvula |  | 0.214
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 13
Caso 3 · Gas natural | Normal | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 43.9
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 95.1
Caso 3 · Gas natural | Mínimo | Número de Reynolds (Rev) |  | 5503301
Caso 3 · Gas natural | Normal | Número de Reynolds (Rev) |  | 9249629
Caso 3 · Gas natural | Máximo | Número de Reynolds (Rev) |  | 11420000
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 25.03
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 64.34
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 92.37
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Factor de expansión (Y) |  | 0.851
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Factor de expansión (Y) |  | 0.777
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Factor de expansión (Y) |  | 0.7
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 8.96
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 8.972
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 8.888
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 1
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 1
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 1.01
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Presión diferencial ΔP | bar | 4
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Presión diferencial ΔP | bar | 6
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Presión diferencial ΔP | bar | 8
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Apertura estimada | % | 50.1
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Apertura estimada | % | 74.3
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Apertura estimada | % | 83.5
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 87.4
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 98.9
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 105
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Mach en la salida de la válvula |  | 0.0446
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Mach en la salida de la válvula |  | 0.165
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Mach en la salida de la válvula |  | 0.345
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 22.4
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 90
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 189
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Sobrecalentamiento a P2 | °C | 5.15
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Sobrecalentamiento a P2 | °C | 74.6
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Sobrecalentamiento a P2 | °C | 84
Caso 4 · Vapor de agua | Mínimo | Número de Reynolds (Rev) |  | 1437640
Caso 4 · Vapor de agua | Normal | Número de Reynolds (Rev) |  | 2050205
Caso 4 · Vapor de agua | Máximo | Número de Reynolds (Rev) |  | 2576238
Caso 5 · Líquido con cavitación | Mínimo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 4.629
Caso 5 · Líquido con cavitación | Normal | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 10.82
Caso 5 · Líquido con cavitación | Máximo | Coeficiente de flujo (Cv) |  | 14.74
Caso 5 · Líquido con cavitación | Mínimo | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 23.61
Caso 5 · Líquido con cavitación | Normal | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 21.97
Caso 5 · Líquido con cavitación | Máximo | ΔP para flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 21.13
Caso 5 · Líquido con cavitación | Mínimo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 1
Caso 5 · Líquido con cavitación | Normal | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.997
Caso 5 · Líquido con cavitación | Máximo | Factor de corrección por tuberías (Fp) |  | 0.995
Caso 5 · Líquido con cavitación | Mínimo | Presión diferencial ΔP | bar | 25
Caso 5 · Líquido con cavitación | Normal | Presión diferencial ΔP | bar | 25
Caso 5 · Líquido con cavitación | Máximo | Presión diferencial ΔP | bar | 25
Caso 5 · Líquido con cavitación | Mínimo | Apertura estimada | % | 42.4
Caso 5 · Líquido con cavitación | Normal | Apertura estimada | % | 64.1
Caso 5 · Líquido con cavitación | Máximo | Apertura estimada | % | 72
Caso 5 · Líquido con cavitación | Mínimo | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 77.6
Caso 5 · Líquido con cavitación | Normal | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 79.4
Caso 5 · Líquido con cavitación | Máximo | Presión sonora a 1 m (LpAe,1m) | dB(A) | 76.6
Caso 5 · Líquido con cavitación | Mínimo | Número de Reynolds (Rev) |  | 1390323
Caso 5 · Líquido con cavitación | Normal | Número de Reynolds (Rev) |  | 2046832
Caso 5 · Líquido con cavitación | Máximo | Número de Reynolds (Rev) |  | 2338944

## Tolerancias
Clave | Variable | Tolerancia | Unidad | Comentario
Cv | Coeficiente de flujo Cv | 2 | % | Con los mismos FL, xT, Fd y diámetros.
Y | Factor de expansión Y | 1 | % | Gas, vapor y steam.
dPchoked | ΔP de flujo estrangulado | 2 | %
FP | Factor de tuberías Fp | 1 | % | Con reductores la norma itera; hasta 1 % es normal.
dP | Presión diferencial | 0.5 | % | Debe coincidir: es dato de entrada.
apertura | Apertura estimada | 5 | puntos | Depende de la curva de cada fabricante; informativa.
Lp | Ruido LpA a 1 m (líquido) | 3 | dB | IEC 60534-8-4; entre implementaciones 1 a 3 dB es normal.
Lp_g | Ruido LpA a 1 m (gas) | 3 | dB | IEC 60534-8-3; verificar que el otro software use la misma norma.
Ma_valvula | Mach en la salida de la válvula | 5 | % | Depende del área de salida considerada.
v_valvula | Velocidad en la salida de la válvula | 5 | %
sobrecalentamiento2 | Sobrecalentamiento a P2 | 2 | °C | Steam (IAPWS-95).
Rev | Número de Reynolds |  |  | Informativo: cada software usa una convención; no cambia el Cv si Rev > 10 000.

## Casos propios
Caso / tag | Fluido | Condición | Variable | Unidad | N25 Valves Sizing | Software de referencia | Nombre del software | Diferencia % | Archivo .valvula | Observaciones

## Hallazgos
N° | Fecha | Tipo | Pantalla o documento | Descripción | Cómo reproducirlo | Gravedad | Captura / archivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50