# Memoria de cálculo de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | TV-2105 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Agua de enfriamiento al intercambiador E-2105 (control de temperatura) |
| Documento | WS-01 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 24/10/2026 |

## 1. Bases de cálculo

Dimensionamiento de líquidos según IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01 (cláusulas 5, 7 y 9).

Inicio de cavitación y ruido hidrodinámico según IEC 60534-8-4.

Diámetros interiores de tubería según ASME B36.10M / B36.19M.

Factores FL y Fd por caso: típicos de IEC 60534-2-1 (Tabla 2) o ingresados por el usuario. Kc: típico del trim o certificado; si se deja en blanco se estima con IEC 60534-8-4.

Capacidad nominal (Cv a carrera total): típica del estilo.

## 2. Datos de entrada

Fluido: Agua / vapor de agua — Agua industrial / de enfriamiento.

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 400,0 | 600,0 | 850,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 4,600 | 4,300 | 3,900 |
| Presión de salida P2 | bar g | 3,500 | 3,200 | 2,900 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 32,00 | 32,00 | 35,00 |
| Gravedad específica SG | - | 0,9961 | 0,9961 | 0,9951 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,7644 | 0,7644 | 0,7192 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,04760 | 0,04760 | 0,05629 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | - | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Cavitación incipiente xFzp1 | - | 0,140 (típico IEC) | 0,128 (típico IEC) | 0,116 (típico IEC) |

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 6,800 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 6,800 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |

| Presión crítica Pc | 220,6 bar a |
| --- | --- |
| Válvula | Mariposa triple excentricidad, 8" (DN 200), CL150, Wafer; internos: mariposa triple excéntrica, 90°; Cv nominal típico 1.920. |
| Característica inherente | Lineal |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 12" | STD | 304,7 mm | 9,53 mm |
| Salida | 12" | STD | 304,7 mm | 9,53 mm |

## 3. Cálculo

| Ecuación | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔP = P1 − P2 | bar | 1,100 | 1,100 | 1,000 |
| FF = 0,96 − 0,28·√(Pv/Pc) | - | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| Fp = 1/√(1 + Σζ/N2·(C/d²)²) | - | 0,988 | 0,972 | 0,937 |
| FLp = FL/√(1 + FL²/N2·Σζ1·(C/d²)²) | - | 0,662 | 0,653 | 0,631 |
| ΔPchoked = (FLp/Fp)²·(P1 − FF·Pv) | bar | 2,504 | 2,374 | 2,201 |
| ΔP de dimensionamiento = mín(ΔP, ΔPchoked) | bar | 1,100 | 1,100 | 1,000 |
| Rev = N4·Fd·Q/(ν·√(C·FL))·(FL²·C²/(N2·D⁴) + 1)^¼ | - | 1.307.595 | 1.591.217 | 1.935.933 |
| FR (factor de Reynolds) | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cv = Q/(N1·Fp)·√(SG/ΔPdim)/0,865 (÷FR si Rev < 10⁴) | - | 445,6 | 679,1 | 1.046 |
| Kapp = ΔP/(P1 − Pv) | - | 0,198 | 0,209 | 0,206 |
| Kc (cavitación constante del trim) | - | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| ΔPcav = Kc·(P1 − Pv) | bar | 1,948 | 1,843 | 1,700 |
| xFzp1 = xFz·(6·10⁵/P1)^0,125 (cavitación incipiente) | - | 0,140 | 0,128 | 0,116 |
| Apertura para Cv requerido | % | 20,6 | 33,1 | 52,9 |
| Rotación = apertura × 90° (rotación nominal) |  | 19° de 90° | 30° de 90° | 48° de 90° |
| LpAe,1m (IEC 60534-8-4) | dB(A) | 59,7 | 64,4 | 67,9 |

Constantes de IEC 60534-2-1, Tabla 1 (Kv en m³/h, ΔP en kPa, d en mm): N1 = 0,1; N2 = 1,6·10⁻³; N4 = 7,07·10⁻². Cv = Kv / 0,865.

## 4. Resultados

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 445,6 | 679,1 | 1.046 |
| Apertura estimada | % | 20,6 | 33,1 | 52,9 |
| Carrera de operación |  | 19° de 90° | 30° de 90° | 48° de 90° |
| Coef. de cavitación de la aplicación Kapp | - | 0,198 | 0,209 | 0,206 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 1,100 | 1,100 | 1,000 |
| Relación ΔP/P1 | - | 0,196 | 0,207 | 0,204 |
| ΔP de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 2,504 | 2,374 | 2,201 |
| ΔP de inicio de cavitación (ΔP cav) | bar | 1,948 | 1,843 | 1,700 |
| ΔP de cavitación incipiente (xFzp1) | bar | 0,7817 | 0,6719 | 0,5632 |
| Condición |  | cavitación incipiente | cavitación incipiente | cavitación incipiente |
| Presión sonora a 1 m LpAe,1m | dB(A) | 59,7 | 64,4 | 67,9 |

Curva de Cv en función de la apertura de la válvula seleccionada (característica inherente) con los puntos de operación de cada caso.

## 5. Selección de materiales

### 5.1 Bases

Límites presión-temperatura: ASME B16.34-2017 (tablas 2, por grupo de material).

Servicio agrio: NACE MR0175 / ISO 15156 (producción) y NACE MR0103 / ISO 17945 (refinación); umbral pH₂S ≥ 0,3 kPa con agua libre.

Resistencia química: reglas por familia de material y extracto de tabla de compatibilidad A–D, combinadas tomando el nivel más desfavorable.

Cavitación: regímenes ISA-RP75.23 con Kapp, Kc, FL² y xFzp1; dureza mínima de internos por régimen.

Galling: criterios de pares de materiales (referencia de ensayo ASTM G98).

Puntaje de selección: índice de costo × factor químico × factor de erosión; se elige el menor apto.

### 5.2 Servicio

| Industria | Química |
| --- | --- |
| Fluido (solapa 2) | Agua / vapor de agua — Agua industrial / de enfriamiento → familia agua |
| Fase (deducida del cálculo) | Líquido |
| Composición | Confirmada por análisis |
| Agua libre | Sí |
| Régimen | Continuo |
| Medio (usuario / detectado) | Por evaluar / Servicio mixto (corrosivo, erosivo) |
| Sólidos | Trazas |
| Norma de servicio agrio | No aplica (confirmado) → No aplica |
| Temperatura de operación | 32,0 a 65,0 °C |
| Presión máxima | 561,3 kPa abs |
| ΔP máximo | 680,0 kPa |
| Cavitación / flashing | incipiente / no |

### 5.3 Agentes químicos normalizados

| Agente | Dato ingresado | Valor normalizado | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Cl⁻ — Cloruros | 250,0 mg/L (Acuosa) | 250,0 mg/L |  |
| O₂ — Oxígeno | 8,000 mg/L (Acuosa) | 19,0 kPa | Presión parcial equivalente estimada con la ley de Henry a 25 °C. |

### 5.4 Cavitación por caso

| Caso | Régimen | Kapp | Kc | FL² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | incipiente | 0,198 | 0,350 | 0,449 |
| Normal | incipiente | 0,209 | 0,350 | 0,449 |
| Máximo | incipiente | 0,206 | 0,350 | 0,449 |

Dureza requerida: Cavitación incipiente (xfz ≤ kapp < kc): burbujas aisladas, ruido leve: superficies de obturador, asiento y jaula ≥ 25 HRC (≈ 253 HB). Sólidos en trazas: superficies de cierre ≥ 35 HRC.

| Componente | Dureza mínima |
| --- | --- |
| obturador | 35,0 HRC |
| asiento | 35,0 HRC |
| jaula | 25,0 HRC |

### 5.5 Mecanismos de deterioro

| ID | Mecanismo | Estado | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| M02 | Corrosión localizada por cloruros (picaduras / rendijas) | Detectado | Cloruros equivalentes ≈ 250 mg/L. |
| M03 | Corrosión bajo tensión por cloruros (Cl-SCC) | Detectado | Cl⁻ ≈ 250 mg/L y 65 °C > 60 °C: los austeníticos 304/316 son susceptibles. |
| M14 | Erosión por partículas | Potencial | Sólidos: trazas. |
| M16 | Cavitación | Detectado | Cavitación incipiente (xfz ≤ kapp < kc): burbujas aisladas, ruido leve (solapa 2). |
| M19 | Galling / soldadura en frío | Potencial | Contacto deslizante obturador–jaula, obturador–asiento y vástago–guía (se evalúa cada pareja). |

### 5.6 Selección por componente

Cuerpo (AUTOMÁTICO): ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido.

Seleccionado: ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido (UNS J03002; ASTM A216 Gr. WCB).

Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-29 a 538 °C).

Compatibilidad química global: B — bueno.

Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla B — bueno

O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla B — bueno

ASME B16.34 grupo 1.1: CL150 admite 18,8 bar g a 65 °C ≥ diseño 10,0 bar g.

Índice de costo 1 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico B; puntaje 1,15; rating 18,8 bar g, clase mínima CL150

cloruros: B — Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla B — bueno

o2: B — O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla B — bueno

Alternativas aptas: ASTM A216 WCC — acero al carbono-manganeso fundido (puntaje 1,21; química B); ASTM A105 — acero al carbono forjado (puntaje 1,26; química B); ASTM A352 LCC — acero al carbono para baja temperatura (puntaje 1,49; química B)

Materiales descartados: 2 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Tapa / brida de eje (AUTOMÁTICO): ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido.

El bonete se especifica del mismo material que el cuerpo (ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido) o de su equivalente forjado (A105 (forja)), con el mismo grupo de ASME B16.34 y la misma resistencia química.

Nivel químico B; puntaje 1,15; rating 18,8 bar g, clase mínima CL150

cloruros: B — Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla B — bueno

o2: B — O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla B — bueno

Anillo de asiento (AUTOMÁTICO): Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B).

Seleccionado: Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B) (UNS R30006 / R30016; AMS 5387 / AMS 5894 (6B)).

Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-273 a 816 °C).

Compatibilidad química global: B — bueno.

Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla B — bueno

O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Dureza requerida ≥ 35 HRC (≈ 327 HB); el material ofrece 40 HRC (≈ 371 HB).

Índice de costo 6 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico B; puntaje 9,00

cloruros: B — Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla B — bueno

o2: A — O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Alternativas aptas: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (puntaje 11,00; química A); Cerámica técnica (alúmina 99,7 % / circonia PSZ) (puntaje 12,00; química A); 17-4PH H1075 (≈ 33–38 HRC) (puntaje 3,90; química C); 17-4PH H1075 (≈ 33–38 HRC) (alternativa económica con compatibilidad C: solo con sobreespesor de corrosión, inhibidor y evaluación del especialista)

Materiales descartados: 21 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Atenuador / jaula (si lleva): no aplica con el trim elegido.

Cojinetes del eje (AUTOMÁTICO): Inconel 718 (N07718) envejecido.

Seleccionado: Inconel 718 (N07718) envejecido (UNS N07718; ASTM B637 N07718 / API 6A718).

Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-198 a 650 °C).

Compatibilidad química global: A — excelente.

Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla A — excelente

O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Índice de costo 6.5 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 6,50

cloruros: A — Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla A — excelente

o2: A — O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Alternativas aptas: Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B) (puntaje 9,00; química B); Bronce al aluminio C95400 / bronce fosforoso (bujes) (puntaje 3,60; química C); 17-4PH H1150D (≤ 33 HRC, NACE) (puntaje 3,90; química C); Bronce al aluminio C95400 / bronce fosforoso (bujes) (alternativa económica con compatibilidad C: solo con sobreespesor de corrosión, inhibidor y evaluación del especialista)

Materiales descartados: 24 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Bola / disco / obturador (AUTOMÁTICO): Inconel 718 (N07718) envejecido.

Seleccionado: Inconel 718 (N07718) envejecido (UNS N07718; ASTM B637 N07718 / API 6A718).

Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-198 a 650 °C).

Compatibilidad química global: A — excelente.

Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla A — excelente

O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Dureza requerida ≥ 35 HRC (≈ 327 HB); el material ofrece 38 HRC (≈ 353 HB).

Índice de costo 6.5 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 6,76

cloruros: A — Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla A — excelente

o2: A — O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Alternativas aptas: Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B) (puntaje 9,00; química B); Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (puntaje 11,00; química A); Cerámica técnica (alúmina 99,7 % / circonia PSZ) (puntaje 12,00; química A); 17-4PH H1075 (≈ 33–38 HRC) (alternativa económica con compatibilidad C: solo con sobreespesor de corrosión, inhibidor y evaluación del especialista)

Materiales descartados: 24 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Eje (AUTOMÁTICO): Dúplex 2205 (S31803 / S32205) barra.

Seleccionado: Dúplex 2205 (S31803 / S32205) barra (UNS S31803 / S32205; ASTM A479 / A276 S32205).

Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-46 a 315 °C).

Compatibilidad química global: A — excelente.

Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla A — excelente

O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Índice de costo 1.8 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 1,80

cloruros: A — Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla A — excelente

o2: A — O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Alternativas aptas: Superdúplex S32760 (Zeron 100) barra (puntaje 2,50; química A); Superaustenítico 6Mo (S31254) barra (puntaje 3,00; química A); Aleación 20 (N08020) barra (puntaje 3,00; química A)

Materiales descartados: 6 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

### 5.7 Galling

| Pareja | Materiales | Riesgo | Motivo | Remedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bola / disco / obturador – Anillo de asiento | 718 / ST6 | BAJO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. |  |
| Bola / disco / obturador – Cojinetes del eje | 718 / 718 | BAJO | Ambas superficies endurecidas (38 y 38 HRC ≥ 38). |  |
| Eje – Cojinetes del eje | 2205 / 718 | BAJO | Diferencia de dureza ≥ 10 HRC (250 HB frente a 38 HRC (≈ 353 HB)). |  |

### 5.9 Empaquetadura y bonete

Bases: límites de temperatura (con reducción del grafito en medio oxidante), presión, compatibilidad química A–D, vacío, vapor, sólidos y exigencia de emisión fugitiva (ISO 15848-1; API 622 / 624 para vástago ascendente, API 641 para cuarto de vuelta). Entre las aptas se elige el menor índice de costo × factor químico × factores de servicio.

Elegida (AUTOMÁTICO): Anillos en V de PTFE, simple, con resorte. Bonete: Estándar (prensaestopas del eje). T de 32 a 65 °C dentro del rango de un prensaestopas del eje estándar.

Seleccionada: Anillos en V de PTFE, simple, con resorte. Juego de anillos en V (chevron) de PTFE virgen con adaptadores macho y hembra y un resorte que mantiene la carga. Es la empaquetadura estándar de las válvulas de control: baja fricción (buena precisión de posicionamiento) y resistencia química casi universal.

Temperatura 32 a 65 °C dentro de su rango (-46 a 232 °C; 232 °C en medio oxidante).

Presión de diseño 10,0 bar g ≤ 103 bar.

Compatibilidad química: A — excelente.

Emisión: requerida estándar; la empaquetadura es estándar. Fluido no tóxico ni COV: alcanza una empaquetadura estándar.

Fricción baja; índice de costo 1,00 (PTFE en V simple = 1).

Cl⁻ (250,0 mg/L, 65 °C, con agua): regla A — excelente

O₂ (19,0 kPa, 65 °C, con agua): regla A — excelente

Fluye en frío con presión y temperatura altas: no supera 232 °C.

Válvula rotativa: la emisión se certifica con API 641 (cuarto de vuelta).

Alternativas aptas: PTFE trenzado (empaquetadura de compresión) (índice 1,10); PTFE doble en V, para presión (dos juegos en serie) (índice 1,20); PTFE doble en V, para presión y vacío (juegos opuestos) (índice 1,30); PTFE trenzado con lubricador y válvula de aislamiento (índice 1,40)

Descartada: PTFE doble en V, para vacío (juegos invertidos). Presión de diseño 10,0 bar g mayor que su límite típico de 4 bar.

Descartada: Anillos de PTFE con carbono / grafito (relleno). El relleno de carbono no es apto con oxidantes fuertes.

Descartada: PTFE/carbono con carga viva, doble juego, baja emisión. El relleno de carbono no es apto con oxidantes fuertes.

Descartada: Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo. El fuelle solo existe para vástago ascendente (globo y ángulo).

Agua industrial: se agrega oxígeno típico (8 mg/L) porque no se informó.

## 6. Actuador, posicionador y accesorios

Método de pares para válvulas rotativas: par de arranque TB = A·ΔP_cierre + B y par dinámico TD = C(θ)·ΔPef, con ΔPef = mín(ΔP, ΔP bloqueada) de cada caso y C interpolado en el ángulo de apertura. Se dimensiona con el mayor de ambos por un margen de 1,25.

| Componente | Valor | Fórmula / base |
| --- | --- | --- |
| A (factor de presión) | 4,200 lbf·in/psi | Mariposa triple excéntrica, asiento metálico |
| B (fricción de asientos, cojinetes y empaquetadura) | 113 N·m (998 lbf·in) |  |
| TB, par de arranque | 160 N·m (1.412 lbf·in) | A·ΔP_cierre + B = 4,200·98,6 + 998 |
| TD, par dinámico máximo | 85 N·m (748 lbf·in) | C(θ)·ΔPef, caso Máximo (48°, ΔPef 14,5 psi) |
| Par requerido con margen 1,25 | 199 N·m (1.765 lbf·in) | máx(TB, TD) × 1,25 |

| Paso | Ecuación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Par de arranque | TB = A·ΔP_cierre + B | 160 N·m (1.412 lbf·in) |
| Par dinámico | TD = C(θ)·ΔPef (ΔPef = mín(ΔP, ΔP bloqueada)) | 85 N·m (748 lbf·in) |
| Par requerido | T = máx(TB, TD) × 1,25 | 199 N·m (1.765 lbf·in) |

| Dato / resultado | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de actuador | Piñón y cremallera (Rack and pinion) |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Selección | Piñón y cremallera R-08 con retorno por resorte: 599 N·m (5.300 lbf·in) a 5,5 bar |
| Método | Pares de arranque y dinámico de válvula rotativa |
| Flow (sentido del flujo) | Unidireccional: cierra con presión en el sentido marcado en el cuerpo |
| Par de aire con aire mínimo | 434 N·m (3.844 lbf·in) |
| Par del resorte al final (posición de falla) | 199 N·m (1.765 lbf·in) |
| Par del resorte al comienzo | 289 N·m (2.559 lbf·in) |
| Par de aire al comienzo / al final | 235 N·m (2.079 lbf·in) / 145 N·m (1.285 lbf·in) |
| Presión de aire requerida | 3,67 bar g (53,3 psig) |

### Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

Foundation FieldBus: no corresponde a un posicionador digital-hart.

3-15 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

3-9 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

9-15 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

6-30 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

Tamaños de actuador de series genéricas (no corresponden a ningún fabricante). El fabricante confirma el modelo, el resorte y el ajuste de banco.

## 7. Conclusión

Válvula seleccionada: Mariposa triple excentricidad, 8" (DN 200), CL150, Wafer; internos: mariposa triple excéntrica, 90°; Cv nominal típico 1.920.

No se detectaron condiciones que requieran acción.

# Hoja de datos de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | TV-2105 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Agua de enfriamiento al intercambiador E-2105 (control de temperatura) |
| Documento | WS-01 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 24/10/2026 |

## Condiciones de servicio

| Fluido | Agua / vapor de agua — Agua industrial / de enfriamiento | Estado | Líquido |
| --- | --- | --- | --- |

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 400,0 | 600,0 | 850,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 4,600 | 4,300 | 3,900 |
| Presión de salida P2 | bar g | 3,500 | 3,200 | 2,900 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 32,00 | 32,00 | 35,00 |
| Gravedad específica SG | - | 0,9961 | 0,9961 | 0,9951 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,7644 | 0,7644 | 0,7192 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,04760 | 0,04760 | 0,05629 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | - | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Cavitación incipiente xFzp1 | - | 0,140 (típico IEC) | 0,128 (típico IEC) | 0,116 (típico IEC) |
| Presión crítica Pc | bar a | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 1,100 | 1,100 | 1,000 |
| Cv requerido | - | 445,6 | 679,1 | 1.046 |
| Apertura | % | 20,6 | 33,1 | 52,9 |
| Carrera de operación |  | 19° de 90° | 30° de 90° | 48° de 90° |
| Kapp / Kc | - | 0,198 / 0,350 | 0,209 / 0,350 | 0,206 / 0,350 |
| Condición |  | cavitación incipiente | cavitación incipiente | cavitación incipiente |
| Ruido LpAe,1m | dB(A) | 59,7 | 64,4 | 67,9 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 1,52 | 2,29 | 3,24 |

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 6,800 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 6,800 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |

## Línea

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 12" | STD | 304,7 mm | 9,53 mm |
| Salida | 12" | STD | 304,7 mm | 9,53 mm |

## Cuerpo

| Estilo | Mariposa triple excentricidad |
| --- | --- |
| Diámetro | 8" (DN 200) |
| Rating | CL150 (ASME B16.34) |
| Conexión a proceso | Wafer |
| Presión de diseño | 10,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 65,00 °C |
| Material cuerpo | ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido · 150 HB · ASTM A216 Gr. WCB |
| Material tapa / brida de eje | ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido · 150 HB · ASTM A216 Gr. WCB |
| Grupo ASME B16.34 | 1.1 |
| Ruido admisible | 85,0 dB(A) |

## Internos

| Tipo de trim | Mariposa triple excéntrica, 90° |
| --- | --- |
| Obturador | No aplica (cuerpo rotativo) |
| Característica inherente | Lineal |
| Cv nominal (típico del tamaño y trim) | 1.920 |
| Diámetro del orificio / disco | 8 in (202,7 mm) estimado |
| Rotación nominal del eje | Rotación nominal 90° |
| Rotación de operación | Mínimo: 19° de 90° · Normal: 30° de 90° · Máximo: 48° de 90° |
| Guía y obturador | Eje guiado por cojinetes. Disco o bola con eje de diámetro suficiente para el par de cierre a ΔP máxima. |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV (ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4) |
| Fuga admisible | 0,01 % de la capacidad nominal. |
| Material bola / disco / obturador | Inconel 718 (N07718) envejecido · 38 HRC (≈ 353 HB) · ASTM B637 N07718 / API 6A718 |
| Material anillo de asiento | Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B) · 40 HRC (≈ 371 HB) · AMS 5387 / AMS 5894 (6B) |
| Material cojinetes del eje | Inconel 718 (N07718) envejecido · 38 HRC (≈ 353 HB) · ASTM B637 N07718 / API 6A718 |
| Material eje | Dúplex 2205 (S31803 / S32205) barra · 250 HB · ASTM A479 / A276 S32205 |
| Empaquetadura | Anillos en V de PTFE, simple, con resorte |
| Tipo de empaquetadura | Anillos en V con resorte · carga viva: no · Hasta 232 °C (450 °F) |
| Emisión fugitiva | Requerida estándar; estándar |
| Tipo de bonete | Estándar (prensaestopas del eje) |

## Actuador

| Tipo de actuador | Piñón y cremallera (Rack and pinion) |
| --- | --- |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Selección | Piñón y cremallera R-08 con retorno por resorte: 599 N·m (5.300 lbf·in) a 5,5 bar |
| Par requerido (con margen 1,25) | 199 N·m (1.765 lbf·in) |
| Método | Pares de arranque y dinámico de válvula rotativa |
| Flow (sentido del flujo) | Unidireccional: cierra con presión en el sentido marcado en el cuerpo |
| Par de aire con aire mínimo | 434 N·m (3.844 lbf·in) |
| Par del resorte al final (posición de falla) | 199 N·m (1.765 lbf·in) |
| Par del resorte al comienzo | 289 N·m (2.559 lbf·in) |
| Par de aire al comienzo / al final | 235 N·m (2.079 lbf·in) / 145 N·m (1.285 lbf·in) |
| Presión de aire requerida | 3,67 bar g (53,3 psig) |

## Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

## Accesorios

| Accesorios | No requeridos |
| --- | --- |

## Notas

Sin condiciones que requieran acción.

Factores de válvula típicos y genéricos (no corresponden a ningún fabricante). Verificar con los datos certificados de la válvula ofertada.

# Informe técnico de selección de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | TV-2105 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Agua de enfriamiento al intercambiador E-2105 (control de temperatura) |
| Documento | WS-01 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 24/10/2026 |

## 1. Resumen

Válvula: Mariposa triple excentricidad, 8" (DN 200), CL150, Wafer; internos: mariposa triple excéntrica, 90°; Cv nominal típico 1.920.

La selección no presenta condiciones que requieran acción.

## 2. Datos de instalación

| Estilo de válvula | Mariposa triple excentricidad |
| --- | --- |
| Rating | CL150 |
| Conexión a proceso | Wafer |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |
| Presión de diseño | 10,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 65,00 °C |
| Ruido permitido | 85,0 dB(A) |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 12" | STD | 304,7 mm | 9,53 mm |
| Salida | 12" | STD | 304,7 mm | 9,53 mm |

## 3. Datos de dimensionamiento

Tipo de fluido: Líquido. Fluido: Agua / vapor de agua — Agua industrial / de enfriamiento.

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 400,0 | 600,0 | 850,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 4,600 | 4,300 | 3,900 |
| Presión de salida P2 | bar g | 3,500 | 3,200 | 2,900 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 32,00 | 32,00 | 35,00 |
| Gravedad específica SG | - | 0,9961 | 0,9961 | 0,9951 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,7644 | 0,7644 | 0,7192 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,04760 | 0,04760 | 0,05629 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,670 | 0,670 | 0,670 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | - | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Cavitación incipiente xFzp1 | - | 0,140 (típico IEC) | 0,128 (típico IEC) | 0,116 (típico IEC) |

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 6,800 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 6,800 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |

## 4. Resultados

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 445,6 | 679,1 | 1.046 |
| Apertura estimada | % | 20,6 | 33,1 | 52,9 |
| Carrera de operación |  | 19° de 90° | 30° de 90° | 48° de 90° |
| Coef. de cavitación de la aplicación Kapp | - | 0,198 | 0,209 | 0,206 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 1,100 | 1,100 | 1,000 |
| Relación ΔP/P1 | - | 0,196 | 0,207 | 0,204 |
| ΔP de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 2,504 | 2,374 | 2,201 |
| ΔP de inicio de cavitación (ΔP cav) | bar | 1,948 | 1,843 | 1,700 |
| ΔP de cavitación incipiente (xFzp1) | bar | 0,7817 | 0,6719 | 0,5632 |
| Condición |  | cavitación incipiente | cavitación incipiente | cavitación incipiente |
| Factor FF | - | 0,956 | 0,956 | 0,956 |
| Factor de tubería Fp | - | 0,988 | 0,972 | 0,937 |
| Factor combinado FLp | - | 0,662 | 0,653 | 0,631 |
| Viscosidad cinemática ν | cSt | 0,7681 | 0,7681 | 0,7233 |
| Número de Reynolds Rev | - | 1.307.595 | 1.591.217 | 1.935.933 |
| Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 995,2 | 995,2 | 994,2 |
| Flujo másico | kg/h | 398.093 | 597.131 | 845.075 |
| Velocidad aguas arriba | m/s | 1,52 | 2,29 | 3,24 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 1,52 | 2,29 | 3,24 |
| Presión sonora a 1 m LpAe,1m | dB(A) | 59,7 | 64,4 | 67,9 |

## 5. Alertas y fenómenos

[Información] General: Rating verificado con el material del cuerpo

CL150 con ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido (grupo 1.1) admite 18,75 bar g a 65 °C; diseño 10,00 bar g.

Referencia: ASME B16.34, Tabla 2-1.1 (clase estándar)

[Información] General: Capacidad nominal típica

La capacidad nominal de la válvula es un valor típico del estilo, no de un fabricante. Reemplácela por el valor certificado de la válvula ofertada para verificar la apertura real.

[Información] Mínimo: Cavitación incipiente

Kapp = 0,198 supera el inicio de cavitación incipiente xFzp1 = 0,140 (estimado con IEC 60534-8-4) pero no el Kc del trim (0,350). Pueden formarse burbujas aisladas, normalmente sin daño, por eso la alerta de cavitación, que usa Kc, no se activa. El ruido se calcula con el Kc del trim.

Soluciones posibles:

Confirme con el fabricante el Kc y el inicio de cavitación del trim ofertado: el valor típico de IEC 60534-8-4 es conservador.

En servicio continuo con agua y ΔP alta, considere internos endurecidos o una jaula anticavitación de etapa simple.

Verifique el ruido hidrodinámico (IEC 60534-8-4).

Referencia: ISA-RP75.23 (régimen incipiente σi); IEC 60534-8-4 (xFz)

[Información] Normal: Cavitación incipiente

Kapp = 0,209 supera el inicio de cavitación incipiente xFzp1 = 0,128 (estimado con IEC 60534-8-4) pero no el Kc del trim (0,350). Pueden formarse burbujas aisladas, normalmente sin daño, por eso la alerta de cavitación, que usa Kc, no se activa. El ruido se calcula con el Kc del trim.

Soluciones posibles:

Confirme con el fabricante el Kc y el inicio de cavitación del trim ofertado: el valor típico de IEC 60534-8-4 es conservador.

En servicio continuo con agua y ΔP alta, considere internos endurecidos o una jaula anticavitación de etapa simple.

Verifique el ruido hidrodinámico (IEC 60534-8-4).

Referencia: ISA-RP75.23 (régimen incipiente σi); IEC 60534-8-4 (xFz)

[Información] Máximo: Cavitación incipiente

Kapp = 0,206 supera el inicio de cavitación incipiente xFzp1 = 0,116 (estimado con IEC 60534-8-4) pero no el Kc del trim (0,350). Pueden formarse burbujas aisladas, normalmente sin daño, por eso la alerta de cavitación, que usa Kc, no se activa. El ruido se calcula con el Kc del trim.

Soluciones posibles:

Confirme con el fabricante el Kc y el inicio de cavitación del trim ofertado: el valor típico de IEC 60534-8-4 es conservador.

En servicio continuo con agua y ΔP alta, considere internos endurecidos o una jaula anticavitación de etapa simple.

Verifique el ruido hidrodinámico (IEC 60534-8-4).

Referencia: ISA-RP75.23 (régimen incipiente σi); IEC 60534-8-4 (xFz)

[Información] Materiales: Dureza mínima de los internos

Cavitación incipiente (xfz ≤ kapp < kc): burbujas aisladas, ruido leve: superficies de obturador, asiento y jaula ≥ 25 HRC (≈ 253 HB). Sólidos en trazas: superficies de cierre ≥ 35 HRC.

Referencia: ISA-RP75.23; práctica de fabricantes de válvulas

[Información] Actuador: Factores de par estimados

El asiento metálico laminado de la triple excéntrica se cierra por par: se toma 1,5 veces el término B de la doble excéntrica. Confirmar el par de asentamiento con el fabricante.

Referencia: Método de pares TB = A·ΔP + B y TD = C·ΔPef para válvulas rotativas, práctica de la industria

## 6. Acciones de corrección

No se requieren acciones de corrección.

## 7. Características recomendadas de la válvula

| Aspecto | Recomendación |
| --- | --- |
| Coeficiente de caudal | Cv requerido máximo 1.046,1. Se recomienda una válvula con Cv nominal de al menos 1.230,7 (apertura ≤ 85 % en el caso máximo). Con la válvula de 8" (Cv nominal 1.920,0) la apertura queda entre 21 % y 53 %. |
| Estilo de cuerpo | Cuerpo mariposa triple excentricidad adecuado para el servicio, rating CL150, conexión Wafer. |
| Internos (trim) y jaula | Sin cavitación (Kapp 0,209 < Kc 0,350): internos estándar (mariposa triple excéntrica, 90°). |
| Tipo de guía y obturador | Eje guiado por cojinetes. Disco o bola con eje de diámetro suficiente para el par de cierre a ΔP máxima. |
| Asiento y clase de cierre | Asiento metálico de sello laminado (cierre metal-metal). ANSI Clase IV: fuga admisible 0,01 % de la capacidad nominal. |
| Característica inherente | La caída de presión varía poco entre casos (menos del doble): la característica lineal da una ganancia más uniforme. Seleccionada: lineal. |
| Ruido | Nivel máximo estimado 67,9 dB(A) a 1 m (límite 85 dB(A)). Cumple. |
| Actuador | El cálculo de fuerza o par del actuador se incorporará en una próxima versión. Debe vencer la ΔP de cierre 6,80 bar (caso Tight Shutoff) y asegurar la carga de asiento de la clase ANSI Clase IV. |

## 8. Selección de materiales

Medio detectado: Servicio mixto (corrosivo, erosivo). Servicio agrio: no. Norma aplicable: No aplica (Sin H₂S informado).

Dureza de internos: Cavitación incipiente (xfz ≤ kapp < kc): burbujas aisladas, ruido leve: superficies de obturador, asiento y jaula ≥ 25 HRC (≈ 253 HB). Sólidos en trazas: superficies de cierre ≥ 35 HRC.

| Componente | Modo | Material | Dureza | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | AUTOMÁTICO | ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido | 150 HB | Seleccionado: ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido (UNS J03002; ASTM A216 Gr. WCB).; Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-29 a 538 °C).; Compatibilidad química global: B — bueno. |
| Tapa / brida de eje | AUTOMÁTICO | ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido | 150 HB | El bonete se especifica del mismo material que el cuerpo (ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido) o de su equivalente forjado (A105 (forja)), con el mismo grupo de ASME B16.34 y la misma resistencia química. |
| Anillo de asiento | AUTOMÁTICO | Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B) | 40 HRC (≈ 371 HB) | Seleccionado: Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B) (UNS R30006 / R30016; AMS 5387 / AMS 5894 (6B)).; Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-273 a 816 °C).; Compatibilidad química global: B — bueno. |
| Atenuador / jaula (si lleva) | — | No aplica | — |  |
| Cojinetes del eje | AUTOMÁTICO | Inconel 718 (N07718) envejecido | 38 HRC (≈ 353 HB) | Seleccionado: Inconel 718 (N07718) envejecido (UNS N07718; ASTM B637 N07718 / API 6A718).; Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-198 a 650 °C).; Compatibilidad química global: A — excelente. |
| Bola / disco / obturador | AUTOMÁTICO | Inconel 718 (N07718) envejecido | 38 HRC (≈ 353 HB) | Seleccionado: Inconel 718 (N07718) envejecido (UNS N07718; ASTM B637 N07718 / API 6A718).; Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-198 a 650 °C).; Compatibilidad química global: A — excelente. |
| Eje | AUTOMÁTICO | Dúplex 2205 (S31803 / S32205) barra | 250 HB | Seleccionado: Dúplex 2205 (S31803 / S32205) barra (UNS S31803 / S32205; ASTM A479 / A276 S32205).; Temperatura del servicio 32 a 65 °C dentro del rango del material (-46 a 315 °C).; Compatibilidad química global: A — excelente. |

### Riesgo de galling en piezas en contacto

| Pareja | Materiales | Riesgo | Motivo y remedio |
| --- | --- | --- | --- |
| Bola / disco / obturador – Anillo de asiento | 718 / ST6 | BAJO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. |
| Bola / disco / obturador – Cojinetes del eje | 718 / 718 | BAJO | Ambas superficies endurecidas (38 y 38 HRC ≥ 38). |
| Eje – Cojinetes del eje | 2205 / 718 | BAJO | Diferencia de dureza ≥ 10 HRC (250 HB frente a 38 HRC (≈ 353 HB)). |

### Alertas de materiales y su resolución

[Información] Dureza mínima de los internos

### Empaquetadura y bonete

| Empaquetadura | Anillos en V de PTFE, simple, con resorte (AUTOMÁTICO) |
| --- | --- |
| Tipo de empaquetadura | Anillos en V con resorte; carga viva: no; Hasta 232 °C (450 °F) |
| Tipo de bonete | Estándar (prensaestopas del eje) |
| Emisión requerida | estándar: Fluido no tóxico ni COV: alcanza una empaquetadura estándar. |
| Motivo del bonete | T de 32 a 65 °C dentro del rango de un prensaestopas del eje estándar. |

Fluye en frío con presión y temperatura altas: no supera 232 °C.

Válvula rotativa: la emisión se certifica con API 641 (cuarto de vuelta).

Agua industrial: se agrega oxígeno típico (8 mg/L) porque no se informó.

Preselección de ingeniería: no reemplaza la aprobación del fabricante ni del especialista en corrosión del proyecto.

## 9. Actuador, posicionador y accesorios

Actuador apto: Piñón y cremallera R-08 con retorno por resorte: 599 N·m (5.300 lbf·in) a 5,5 bar.

| Componente | Valor |
| --- | --- |
| A (factor de presión) | 4,200 lbf·in/psi |
| B (fricción de asientos, cojinetes y empaquetadura) | 113 N·m (998 lbf·in) |
| TB, par de arranque | 160 N·m (1.412 lbf·in) |
| TD, par dinámico máximo | 85 N·m (748 lbf·in) |
| Par requerido con margen 1,25 | 199 N·m (1.765 lbf·in) |

| Tipo de actuador | Piñón y cremallera (Rack and pinion) |
| --- | --- |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Selección | Piñón y cremallera R-08 con retorno por resorte: 599 N·m (5.300 lbf·in) a 5,5 bar |
| Método | Pares de arranque y dinámico de válvula rotativa |
| Flow (sentido del flujo) | Unidireccional: cierra con presión en el sentido marcado en el cuerpo |
| Par de aire con aire mínimo | 434 N·m (3.844 lbf·in) |
| Par del resorte al final (posición de falla) | 199 N·m (1.765 lbf·in) |
| Par del resorte al comienzo | 289 N·m (2.559 lbf·in) |
| Par de aire al comienzo / al final | 235 N·m (2.079 lbf·in) / 145 N·m (1.285 lbf·in) |
| Presión de aire requerida | 3,67 bar g (53,3 psig) |

### Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

Acción sugerida: Configurable. Set de aire sugerido: Ajustable 0-80 psi.

## 10. Recomendaciones finales

Solicitar al fabricante los valores certificados de Cv, FL, Fd y Kc del trim ofertado y repetir la verificación con esos datos.

La capacidad nominal usada es típica del estilo: confirmar la apertura con la curva real.

Rating verificado con el material del cuerpo ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido (ASME B16.34, grupo 1.1). Confirmar los materiales con el fabricante y con el especialista en corrosión del proyecto.

Confirmar con el fabricante del actuador el modelo, el resorte y el ajuste de banco: el programa dimensiona con series genéricas y factores típicos de la industria.

## 11. Alcance y referencias

IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01: ecuaciones de dimensionamiento.

IEC 60534-8-4: ruido hidrodinámico e inicio de cavitación.

ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4: clases de cierre.

ASME B16.34: clases de presión-temperatura. ASME B36.10M / B36.19M: tuberías.

NACE MR0175 / ISO 15156 y NACE MR0103 / ISO 17945: materiales para servicio agrio.

ISA-RP75.23: regímenes de cavitación. ASTM G98: resistencia al galling.

Actuador: método de fuerzas A + B + C + D (vástago deslizante) y método de pares TB = A·ΔP + B, TD = C·ΔPef (rotativas), práctica de la industria de válvulas de control.

Calculado con N25 Valves Sizing 0.9.0 de INSTRUMATIK S.A.S.. Software independiente de fabricantes.