Guía del programa de validación

N25 Valves Sizing · versión de demostración de 30 días

Gracias por participar en la validación de N25 Valves Sizing, un software independiente de fabricantes, en español, para dimensionar y verificar válvulas de control según IEC 60534 y ANSI/ISA-75.01. Su comparación con el software que usa habitualmente es lo que nos permite demostrar que los resultados son correctos y defendibles.

# 1. Qué contiene el kit

| Archivo | Para qué sirve |
| --- | --- |
| Guía del programa de validación (este documento) | Cómo instalar, activar, probar y reportar. |
| Planilla_comparacion_N25-Valves-Sizing.xlsx | Donde anota los resultados de su software y ve las diferencias. |
| Carpeta «casos» (5 proyectos .valvula) | Casos de referencia listos para abrir en el programa. |

# 2. Instalación y activación

Descomprima la carpeta N25-Valves-Sizing en su equipo (no necesita instalación) y abra N25-Valves-Sizing.exe. En macOS abra N25-Valves-Sizing.app.

Si Windows muestra «Windows protegió su PC», elija «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas». Aparece porque la versión de prueba todavía no tiene certificado de firma.

La primera vez se abre la ventana de activación: pegue el código personal que recibió (comienza con «VS1-»), acepte los términos y presione «Activar».

La demo dura 30 días desde la fecha de emisión del código. Los documentos llevan una marca de agua con su nombre y no pueden usarse con fines comerciales.

# 3. Cómo validar

## Paso 1. Casos de referencia

Abra cada caso con Inicio > Abrir proyecto y presione «Calcular». Luego ingrese exactamente los mismos datos en su software y anote sus resultados en la hoja «Comparación» de la planilla, en la columna amarilla. La diferencia y el estado (OK o Revisar) se calculan solos.

| Caso | Fluido | Qué verifica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agua a 90 °C | Ejemplo 1 de IEC 60534-2-1 (resultado de la norma: Kv 165 / Cv 190,7). Cavitación y ruido hidrodinámico. |
| 2 | CO2 (propiedades del usuario) | Ejemplo 3 de IEC 60534-2-1 (Kv 62,7 / Cv 72,5; Y 0,674). Ruido aerodinámico y velocidades. |
| 3 | Gas natural (metano) | Tres condiciones de operación, propiedades de biblioteca, reductores 6"/8". |
| 4 | Vapor de agua | Saturado y sobrecalentado (IAPWS-95), sobrecalentamiento a P2. |
| 5 | Agua a 120 °C | Caída de presión alta con cavitación y flujo bloqueado. |

## Paso 2. Sus propios casos

Es la parte más valiosa. Dimensione en N25 Valves Sizing válvulas reales de proyectos que ya resolvió con otro software, guarde cada proyecto (.valvula) y anote la comparación en la hoja «Casos propios». Nos interesan especialmente gases a alta presión, vapor de agua, líquidos que cavitan o flashean y casos con reductores.

## Paso 3. Uso general

Revise las pantallas, las unidades (SI e imperial), las alertas, la ayuda y los tres documentos (memoria de cálculo, hoja de datos e informe técnico). Anote en la hoja «Hallazgos» todo lo que encuentre: errores, textos confusos, datos que faltan o mejoras.

# 4. Para que la comparación sea justa

Use en ambos programas los mismos factores FL, xT y Fd. Cada fabricante usa los de su válvula; copie esos valores en N25 Valves Sizing.

Use los mismos diámetros y cédulas de tubería, y el mismo diámetro de válvula.

Verifique si las presiones son manométricas o absolutas en cada programa.

Con un fluido de la biblioteca, N25 Valves Sizing calcula las propiedades (densidad, viscosidad, k, Z). Si su software usa otras, elija «Definido por el usuario» y cargue las mismas.

Para la relación de calores específicos se usa el exponente isoentrópico real (κ), no cp/cv. En vapor de agua cerca de la saturación puede dar 2 a 3 % de diferencia en Cv.

Ruido: confirme que su software use IEC 60534-8-3 (gas) o 8-4 (líquido) y la misma distancia. Entre programas, 1 a 3 dB es normal.

Número de Reynolds: cada software usa una convención distinta para gases. Por encima de 10 000 el flujo es turbulento y no cambia el Cv; anótelo como informativo.

La apertura depende de la curva característica de cada fabricante: es solo orientativa.

# 5. Cómo enviar sus resultados

Desde el programa: Ayuda > Enviar comentarios (abre un correo dirigido al equipo de validación).

Adjunte la planilla completa, los proyectos .valvula de sus casos y las capturas que ayuden a entender un hallazgo.

Puede enviar resultados parciales en cualquier momento; no espere al final.

# 6. Calendario

| Momento | Actividad |
| --- | --- |
| Día 1 | Activación y reunión de inicio (30 minutos). |
| Semana 1 | Casos de referencia 1 a 5. |
| Semanas 2 y 3 | Casos propios y uso general. |
| Día 15 | Envío de resultados parciales. |
| Día 30 | Envío de la planilla final. Vence la demo. |

# 7. Lo que recibe por participar

40 % de descuento en la primera licencia anual (precio de fundador).

Certificado de participación en la validación.

Su nombre en la lista de ingenieros que validaron el software, si lo autoriza.

# 8. Confidencialidad

La licencia de demostración es personal. Por favor no comparta el programa ni su código de activación. Si un colega quiere participar, pídale que se inscriba: le enviaremos su propio código. Los datos de sus proyectos que nos envíe se usarán solo para validar el software y no se publicarán sin su permiso.