# Memoria de cálculo de válvula de control

| Proyecto | — | Tag | PV-301 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | — | Servicio | — |
| Documento | — | Revisión | 0 |
| Preparado por | — | Fecha | 16/10/2026 |

## 1. Bases de cálculo

Fluido compresible (vapor de agua (steam)): dimensionamiento según IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01 (cláusulas 6, 7, 8 y 9), con factor de expansión Y, factor de relación de calores específicos Fγ y corrección por accesorios (FP, xTP).

Propiedades del vapor de agua según IAPWS-95; condición de salida por expansión isoentálpica (estrangulamiento).

Ruido aerodinámico según IEC 60534-8-3:2010 a 1 m aguas abajo y a 1 m de la pared de la tubería, separado en ruido del trim y de la salida de la válvula, y referido a la distancia Rn.

Diámetros interiores y espesores de tubería según ASME B36.10M / B36.19M.

Factores xT, FL y Fd por caso: típicos de IEC 60534-2-1 (Tabla 2) o ingresados por el usuario.

Capacidad nominal (Cv a carrera total): típica del estilo.

## 2. Datos de entrada

Fluido: Agua, vapor (propiedades IAPWS-95).

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal másico | kg/h | 3.000 | 8.000 | 12.000 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 191,7 (sat.) | 250,0 | 250,0 |
| Factor de caída de presión crítica xT | - | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Temperatura de salida T2 | °C | 180,6 | 239,6 | 235,9 |

| Trim para ruido aerodinámico | Estándar (pasaje único) |
| --- | --- |
| Distancia Rn desde la pared de la tubería | 1,00 m |
| Área de salida de la válvula | 8.107 mm² (área del diámetro nominal) |
| Condición de salida T2, ρ2 | IAPWS-95, expansión isoentálpica |

| Válvula | Globo, 4" (DN 100), CL300, RF bridada; internos: globo, obturador contorneado, isoporcentual, flujo tiende a abrir; Cv nominal típico 176,0. |
| --- | --- |
| Característica inherente | Isoporcentual |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 4" | 40 | 102,3 mm | 6,02 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## 3. Cálculo

| Ecuación | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x = ΔP/P1 | - | 0,3074 | 0,4611 | 0,6148 |
| Fγ = γ/1,40 | - | 0,9193 | 0,9274 | 0,9274 |
| Fp = 1/√(1 + Σζ/N2·(C/d²)²) | - | 1,001 | 1,004 | 1,009 |
| xTP = (xT/Fp²)/(1 + xT·ζi/N5·(C/d²)²) | - | 0,7490 | 0,7434 | 0,7364 |
| xchoked = Fγ·xTP | - | 0,6886 | 0,6895 | 0,6830 |
| ΔPchoked = xchoked·P1 | bar | 8,960 | 8,972 | 8,888 |
| Y = 1 − mín(x, xchoked)/(3·xchoked) | - | 0,8512 | 0,7771 | 0,7000 |
| ρ1 (dato, P1·M/(Z1·R·T1) o IAPWS-95) | kg/m³ | 6,621 | 5,660 | 5,660 |
| Kv = W/(N6·Fp·Y·√(mín(x, xchoked)·P1·ρ1)) | m³/h | 21,65 | 55,65 | 79,90 |
| Rev = N4·Fd·Q/(ν·√(C·FL))·(FL²·C²/(N2·D⁴) + 1)^¼ | - | 1.437.640 | 2.050.205 | 2.576.238 |
| FR (factor de Reynolds) | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cv = Kv/0,865 (÷FR si Rev < 10⁴) | - | 25,03 | 64,34 | 92,37 |
| Apertura para Cv requerido | % | 50,1 | 74,3 | 83,5 |
| c = √(γ·P/ρ) aguas arriba / aguas abajo | m/s | 503,0 / 502,8 | 546,4 / 546,8 | 546,4 / 546,9 |
| Ma = v/c en la salida de la válvula | - | 0,0446 | 0,165 | 0,345 |
| LpAe,1m trim / salida (IEC 60534-8-3) | dB(A) | 87,4 / — | 98,9 / — | 105 / — |
| LpAe,1m de la válvula | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |
| LpA a Rn = LpAe,1m − 10·lg((De + 2·Rn)/(De + 2)) | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |

Constantes de IEC 60534-2-1, Tabla 1 (Kv en m³/h, P en kPa, ρ en kg/m³, W en kg/h, d en mm): N2 = 1,6·10⁻³; N4 = 7,07·10⁻²; N5 = 1,8·10⁻³; N6 = 3,16. De = Di + 2·tp (diámetro exterior de la tubería de salida). Cv = Kv / 0,865.

## 4. Resultados

### Dimensionamiento

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 25,03 | 64,34 | 92,37 |
| Apertura estimada | % | 50,1 | 74,3 | 83,5 |
| Caudal volumétrico real (entrada) | m³/h | 453,1 | 1.414 | 2.120 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| Relación de caída de presión x = ΔP/P1 | - | 0,307 | 0,461 | 0,615 |
| ΔP de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 8,960 | 8,972 | 8,888 |
| Factor de tubería Fp | - | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Factor de recuperación combinado FLp | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Factor xT ajustado xTP | - | 0,749 | 0,743 | 0,736 |
| Tipo de cálculo |  | Steam sat., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico |

### Ruido aerodinámico (IEC 60534-8-3)

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de trim de bajo ruido requerido |  | Nivel 1 | Nivel 3 | Multietapa o silenciador |
| Ruido del trim LpA a 1 m | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |
| Ruido de la salida LpA a 1 m | dB(A) | — | — | — |
| Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |
| Ruido de la válvula LpA a Rn (1,00 m) | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |
| Densidad de salida ρ2 | kg/m³ | 4,588 | 3,046 | 2,176 |

Curva de Cv en función de la apertura de la válvula seleccionada (característica inherente) con los puntos de operación de cada caso.

## 5. Conclusión

Válvula seleccionada: Globo, 4" (DN 100), CL300, RF bridada; internos: globo, obturador contorneado, isoporcentual, flujo tiende a abrir; Cv nominal típico 176,0.

Condiciones a resolver: Mach alto en la salida de la válvula; Ruido por encima del límite. Ver el informe técnico.

# Hoja de datos de válvula de control

| Proyecto | — | Tag | PV-301 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | — | Servicio | — |
| Documento | — | Revisión | 0 |
| Preparado por | — | Fecha | 16/10/2026 |

## Condiciones de servicio

| Fluido | Agua, vapor (propiedades IAPWS-95) | Estado | Vapor de agua (steam) |
| --- | --- | --- | --- |

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal másico | kg/h | 3.000 | 8.000 | 12.000 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 191,7 (sat.) | 250,0 | 250,0 |
| Factor de caída de presión crítica xT | - | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Temperatura de salida T2 | °C | 180,6 | 239,6 | 235,9 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| Cv requerido | - | 25,03 | 64,34 | 92,37 |
| Apertura | % | 50,1 | 74,3 | 83,5 |
| Tipo de cálculo |  | Steam sat., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico |
| Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |
| Nivel de trim de bajo ruido |  | Nivel 1 | Nivel 3 | Multietapa o silenciador |
| Mach en la salida de la válvula | - | 0,0446 | 0,165 | 0,345 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 9,74 | 39,1 | 82,1 |

## Línea

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 4" | 40 | 102,3 mm | 6,02 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## Cuerpo

| Estilo | Globo |
| --- | --- |
| Diámetro | 4" (DN 100) |
| Rating | CL300 (ASME B16.34) |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Área de salida | 8.107 mm² |
| Presión de diseño | 12,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 250,0 °C |
| Material del cuerpo | A definir (versión futura) |
| Ruido admisible | 85,0 dB(A) |

## Internos

| Tipo de trim | Globo, obturador contorneado, isoporcentual, flujo tiende a abrir |
| --- | --- |
| Trim para ruido aerodinámico | Estándar (pasaje único) |
| Característica inherente | Isoporcentual |
| Cv nominal (típico del tamaño y trim) | 176,0 |
| Guía y obturador | Obturador contorneado guiado superior (o superior y por puerto en diámetros grandes). |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV (ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4) |
| Fuga admisible | 0,01 % de la capacidad nominal. |
| Material de internos | A definir (versión futura) |

## Actuador y accesorios

| Actuador | A definir (próxima versión: fuerza / par) |
| --- | --- |
| Posicionador y accesorios | A definir |

## Notas

[Crítica] Normal: Ruido por encima del límite

[Crítica] Máximo: Ruido por encima del límite

[Advertencia] Mínimo: Ruido por encima del límite

[Advertencia] Máximo: Mach alto en la salida de la válvula

Factores de válvula típicos y genéricos (no corresponden a ningún fabricante). Verificar con los datos certificados de la válvula ofertada.

# Informe técnico de selección de válvula de control

| Proyecto | — | Tag | PV-301 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | — | Servicio | — |
| Documento | — | Revisión | 0 |
| Preparado por | — | Fecha | 16/10/2026 |

## 1. Resumen

Válvula: Globo, 4" (DN 100), CL300, RF bridada; internos: globo, obturador contorneado, isoporcentual, flujo tiende a abrir; Cv nominal típico 176,0.

Hay condiciones críticas: la selección requiere acciones de corrección.

## 2. Datos de instalación

| Estilo de válvula | Globo |
| --- | --- |
| Rating | CL300 |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |
| Presión de diseño | 12,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 250,0 °C |
| Ruido permitido | 85,0 dB(A) |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 4" | 40 | 102,3 mm | 6,02 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## 3. Datos de dimensionamiento

Tipo de fluido: Vapor de agua (steam). Fluido: Agua, vapor (propiedades IAPWS-95).

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal másico | kg/h | 3.000 | 8.000 | 12.000 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 8,000 | 6,000 | 4,000 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 191,7 (sat.) | 250,0 | 250,0 |
| Factor de caída de presión crítica xT | - | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| Temperatura de salida T2 | °C | 180,6 | 239,6 | 235,9 |

| Trim para ruido aerodinámico | Estándar (pasaje único) |
| --- | --- |
| Distancia Rn desde la pared de la tubería | 1,00 m |
| Área de salida de la válvula | 8.107 mm² (área del diámetro nominal) |
| Condición de salida T2, ρ2 | IAPWS-95, expansión isoentálpica |

## 4. Resultados

### Dimensionamiento

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 25,03 | 64,34 | 92,37 |
| Apertura estimada | % | 50,1 | 74,3 | 83,5 |
| Caudal volumétrico real (entrada) | m³/h | 453,1 | 1.414 | 2.120 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
| Relación de caída de presión x = ΔP/P1 | - | 0,307 | 0,461 | 0,615 |
| ΔP de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 8,960 | 8,972 | 8,888 |
| Factor de tubería Fp | - | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Factor de recuperación combinado FLp | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Factor xT ajustado xTP | - | 0,749 | 0,743 | 0,736 |
| Masa molar | kg/kmol | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| Relación de calores específicos γ | - | 1,287 | 1,298 | 1,298 |
| Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 6,621 | 5,660 | 5,660 |
| Factor de expansión Y | - | 0,851 | 0,777 | 0,700 |
| Sobrecalentamiento a P2 | °C | 5,15 | 74,6 | 84,0 |
| Número de Reynolds Rev | - | 1.437.640 | 2.050.205 | 2.576.238 |
| Diámetro interno aguas arriba | mm | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| Diámetro interno aguas abajo | mm | 154,1 | 154,1 | 154,1 |
| Tipo de cálculo |  | Steam sat., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico |

### Ruido aerodinámico (IEC 60534-8-3)

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de trim de bajo ruido requerido |  | Nivel 1 | Nivel 3 | Multietapa o silenciador |
| Ruido del trim LpA a 1 m | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |
| Ruido de la salida LpA a 1 m | dB(A) | — | — | — |
| Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |
| Ruido de la válvula LpA a Rn (1,00 m) | dB(A) | 87,4 | 98,9 | 105 |
| Densidad de salida ρ2 | kg/m³ | 4,588 | 3,046 | 2,176 |

### Velocidades

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Mach aguas arriba | - | 0,0305 | 0,0875 | 0,131 |
| Número de Mach en la salida de la válvula | - | 0,0446 | 0,165 | 0,345 |
| Número de Mach aguas abajo | - | 0,0194 | 0,0716 | 0,150 |
| Velocidad aguas arriba | m/s | 15,3 | 47,8 | 71,7 |
| Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 22,4 | 90,0 | 189 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 9,74 | 39,1 | 82,1 |
| Velocidad del sonido aguas arriba | m/s | 503,0 | 546,4 | 546,4 |
| Velocidad del sonido en la salida | m/s | 502,8 | 546,8 | 546,9 |
| Velocidad del sonido aguas abajo | m/s | 502,8 | 546,8 | 546,9 |

## 5. Alertas y fenómenos

[Crítica] Normal: Ruido por encima del límite · intensidad 63 %

Nivel estimado LpAe,1m = 98,9 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

Internos de bajo ruido (jaula con múltiples orificios pequeños): reducen el ruido en 10–20 dB(A).

Internos multietapa o caída de presión repartida con un difusor aguas abajo.

Silenciador en línea (especialmente en venteos a la atmósfera).

Tubería de mayor espesor de pared o aislamiento acústico (tratamiento del camino, no de la fuente).

Reducir la velocidad en la salida (diámetro de válvula o de tubería mayor).

Referencia: IEC 60534-8-3:2010

[Crítica] Máximo: Ruido por encima del límite · intensidad 83 %

Nivel estimado LpAe,1m = 104,8 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

Internos de bajo ruido (jaula con múltiples orificios pequeños): reducen el ruido en 10–20 dB(A).

Internos multietapa o caída de presión repartida con un difusor aguas abajo.

Silenciador en línea (especialmente en venteos a la atmósfera).

Tubería de mayor espesor de pared o aislamiento acústico (tratamiento del camino, no de la fuente).

Reducir la velocidad en la salida (diámetro de válvula o de tubería mayor).

Referencia: IEC 60534-8-3:2010

[Advertencia] Mínimo: Ruido por encima del límite · intensidad 25 %

Nivel estimado LpAe,1m = 87,4 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

Internos de bajo ruido (jaula con múltiples orificios pequeños): reducen el ruido en 10–20 dB(A).

Internos multietapa o caída de presión repartida con un difusor aguas abajo.

Silenciador en línea (especialmente en venteos a la atmósfera).

Tubería de mayor espesor de pared o aislamiento acústico (tratamiento del camino, no de la fuente).

Reducir la velocidad en la salida (diámetro de válvula o de tubería mayor).

Referencia: IEC 60534-8-3:2010

[Advertencia] Máximo: Mach alto en la salida de la válvula · intensidad 6 % (leve)

Número de Mach en la salida de la válvula: 0,345. Por encima de 0,3 el ruido de salida crece rápidamente y por encima de 0,5 hay riesgo de vibración y erosión.

Soluciones posibles:

Seleccionar una válvula de mayor diámetro o con salida expandida.

Aumentar el diámetro de la tubería aguas abajo.

Repartir la caída de presión en etapas o con un difusor.

Referencia: IEC 60534-8-3 (validez y práctica de diseño)

[Información] General: Rating verificado en forma referencial

CL300 admite 41,90 bar g a 250 °C con acero al carbono (grupo 1.1); diseño 12,00 bar g. El material del cuerpo se define en una versión futura: repita la verificación con el grupo de material real.

Referencia: ASME B16.34, Tabla 2-1.1 (clase estándar)

[Información] General: Condiciones de diseño supuestas

No se ingresaron presión y/o temperatura de diseño: se usaron las máximas de operación.

[Información] General: Capacidad nominal típica

La capacidad nominal de la válvula es un valor típico del estilo, no de un fabricante. Reemplácela por el valor certificado de la válvula ofertada para verificar la apertura real.

## 6. Acciones de corrección

Ruido por encima del límite: Internos de bajo ruido (jaula con múltiples orificios pequeños): reducen el ruido en 10–20 dB(A).

Ruido por encima del límite: Internos multietapa o caída de presión repartida con un difusor aguas abajo.

Ruido por encima del límite: Silenciador en línea (especialmente en venteos a la atmósfera).

Ruido por encima del límite: Tubería de mayor espesor de pared o aislamiento acústico (tratamiento del camino, no de la fuente).

Ruido por encima del límite: Reducir la velocidad en la salida (diámetro de válvula o de tubería mayor).

Mach alto en la salida de la válvula: Seleccionar una válvula de mayor diámetro o con salida expandida.

Mach alto en la salida de la válvula: Aumentar el diámetro de la tubería aguas abajo.

Mach alto en la salida de la válvula: Repartir la caída de presión en etapas o con un difusor.

## 7. Características recomendadas de la válvula

| Aspecto | Recomendación |
| --- | --- |
| Coeficiente de caudal | Cv requerido máximo 92,4. Se recomienda una válvula con Cv nominal de al menos 108,7 (apertura ≤ 85 % en el caso máximo). Con la válvula de 4" (Cv nominal típico 176,0) la apertura queda entre 50 % y 84 %. |
| Estilo de cuerpo | Cuerpo globo, rating CL300, conexión RF bridada. El Mach en la salida de la válvula llega a 0,35: conviene un cuerpo de mayor diámetro o con salida expandida. |
| Internos (trim) y ruido | Ningún trim de una etapa cumple el límite de ruido: se requieren internos multietapa, difusor o silenciador aguas abajo, o repartir la caída de presión. |
| Tipo de guía y obturador | Obturador contorneado guiado superior (o superior y por puerto en diámetros grandes). |
| Asiento y clase de cierre | ANSI Clase IV: fuga admisible 0,01 % de la capacidad nominal. |
| Característica inherente | La caída de presión varía poco entre casos: la característica lineal da una ganancia más uniforme. Seleccionada: isoporcentual. |
| Ruido | Nivel máximo estimado 104,8 dB(A) a 1 m de la tubería (límite 85 dB(A), IEC 60534-8-3). No cumple. |
| Actuador | El cálculo de fuerza o par del actuador se incorporará en una próxima versión. Debe vencer la ΔP de cierre 8,00 bar (máxima de operación; cargue el caso Tight Shutoff con la presión de cierre real) y asegurar la carga de asiento de la clase ANSI Clase IV. |

## 8. Recomendaciones finales

No emitir la compra hasta resolver las condiciones críticas indicadas en la sección 5.

Solicitar al fabricante los valores certificados de Cv, xT, FL y Fd del trim ofertado y repetir la verificación con esos datos.

La capacidad nominal usada es típica del estilo: confirmar la apertura con la curva real.

Verificar el rating con el material definitivo del cuerpo (la verificación actual es referencial con acero al carbono, grupo 1.1).

## 9. Alcance y referencias

IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01: ecuaciones de dimensionamiento.

IEC 60534-8-3:2010: ruido aerodinámico (trim, salida de la válvula y transmisión por la tubería).

IEC 60534-2-1, Anexo A: Fd de trims multiorificio (Fd = 1/√No).

IAPWS-95 (formulación científica del agua y el vapor), mediante la biblioteca CoolProp.

ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4: clases de cierre.

ASME B16.34: clases de presión-temperatura. ASME B36.10M / B36.19M: tuberías.

Calculado con Valveselect-N25 0.3.0 de INSTRUMATIK S.A.S.. Software independiente de fabricantes.